## ICU主要设备
ICU主要设备统计表
序号 | 名称 |  | 型号规格 | 单位 | 数量 | 报价（元）
1 | 超卫型组合式空气处理机组AHU-201 |  | 15400m³/h，电极式加湿器 | 套 | 1
2 | 空气机组AHU-202 |  | 13000m³/h,含风机、电极式加湿器 | 套 | 1
3 | 空气处理机自控系统 |  | DDC控制 | 套 | 2
4 | 组合多功能控制面板 |  |  | 套 | 1
5 | IT系统 | 仪器专用电源 | AN450 | 台 | 1
6 |  | 电流互感器 | STW2 | 台 | 1
7 |  | 外接报警显示和测试仪 | MK2007CBM-CN | 台 | 1
8 |  | 绝缘监视仪 | 107TD47 | 台 | 1
9 |  | 单相隔离变压器 | ES710 8KVA | 台 | 1
10 | UPS电源 |  | 10KVA 供电时间60分钟 | 套 | 1
11 | 半球型彩色摄像机 |  | CLT-600D | 台 | 22
12 | 视频矩阵 |  | TS4016-2K | 台 | 1
13 | 视频分配器 |  | VSC212A | 台 | 1
14 | 硬盘录像机 |  | TDVR-800H/E（含250G硬盘） | 台 | 1
15 | 电话交换机 |  |  | 台 | 1
16 | 控制键盘 |  | TS5122 | 台 | 1
17 | 19寸液晶监视器 |  | SMT-1921P | 台 | 1
18 | 天花喇叭 |  |  | 个 | 25
19 | 十分区矩阵 |  |  | 个 | 1
20 | 纯后级功放 |  |  | 个 | 1
21 | 话筒 |  |  | 个 | 1
22 | DVD机 |  | 单碟 | 个 | 1
23 | 彩色可视对讲室内分机 |  | ST-201BVCNN（Ⅱ） | 台 | 2
24 | 带读卡器彩色可视门口机 |  | DF2000ATVC/1（AE） | 台 | 1
25 | 四路切换控制器 |  | HY-861 | 个 | 1
26 | 视频分配器 |  | AJBKJ-VS41X | 个 | 1
27 | ICU专用吊桥 |  |  | 套 | 17
合计
报名公司（盖章）：
联系人：
联系电话：
邮箱：

## 手术室主要设备
手术室主要设备
序号 | 名称 |  | 型号规格 | 单位 | 数量 | 报价（元）
1 | 组合多功能控制面板 |  | 九联 | 套 | 2
2 | 组合多功能控制面板 |  | 六联 | 套 | 10
3 | 组合多功能控制面板 |  | 四联 | 套 | 1
4 | 内嵌式X光看片箱 |  | 六联 | 套 | 2
5 | 内嵌式X光看片箱 |  | 四联 | 套 | 10
6 | 内嵌式不锈钢器械柜 |  | 900*1700*300 | 套 | 12
7 | 内嵌式不锈钢麻醉柜 |  | 900*1700*300 | 套 | 12
8 | 内嵌式不锈钢药品柜 |  | 900*1700*300 | 套 | 12
9 | 内嵌式不锈钢保温柜 |  | MIR-162 | 套 | 2
10 | 内嵌式不锈钢保冷柜 |  | MPR-162D(CN)-C | 套 | 2
11 | 内嵌式不锈钢书写台 |  | 700*400 | 套 | 12
12 | 超卫型组合式空气处理机组AHU-301 |  | 2600m³/h，电极式加湿器 | 套 | 1
13 | 空气机组AHU-302 |  | 8500m³/h,含风机、电极式加湿器 | 套 | 1
14 | 空气机组AHU-303 |  | 8000m³/h,含风机、电极式加湿器 | 套 | 1
15 | 空气机组AHU-304 |  | 5500m³/h,含风机、电极式加湿器 | 套 | 1
16 | 空气机组AHU-305 |  | 5500m³/h,含风机、电极式加湿器 | 套 | 1
17 | 空气机组AHU-306，309 |  | 11000m³/h,含风机、电极式加湿器。 | 套 | 2
18 | 空气机组AHU-307 |  | 21000m³/h,含风机、电极式加湿器。 | 套 | 1
19 | 空气机组AHU-308 |  | 4600m³/h,含风机、电极式加湿器。 | 套 | 1
20 | 新风机组PAU-301 |  | 11600m³/h,含过滤器。 | 套 | 1
21 | 新风机组PAU-302 |  | 7500m³/h,含过滤器。 | 套 | 1
22 | 室外机 |  | ACS030 | 套 | 10
23 | 室外机 |  | ACS050 | 套 | 4
24 | 室外机 |  | ACS240/D | 套 | 2
25 | 室外机 |  | ACS300/D | 套 | 1
26 | 空气处理机自控系统 |  | DDC控制 | 套 | 10
27 | IT系统 | 仪器专用电源 | AN450 | 台 | 2
28 |  | 电流互感器 | STW2 | 台 | 2
29 |  | 外接报警显示和测试仪 | MK2007CBM-CN | 台 | 2
30 |  | 绝缘监视仪 | 107TD47 | 台 | 2
31 |  | 单相隔离变压器 | ES710 6.3KVA | 台 | 2
32 | UPS电源 |  | 10KVA 供电时间60分钟 | 套 | 2
33 | LED字幕机 |  |  | 套 | 1
34 | 半球型彩色摄像机 |  | CLT-600D | 台 | 19
35 | 视频矩阵 |  | TS4016-2K | 台 | 1
36 | 视频分配器 |  | VSC212A | 台 | 1
37 | 硬盘录像机 |  | TDVR-800H/E（含250G硬盘） | 套 | 1
38 | 电话交换机 |  |  | 台 | 1
39 | 控制键盘 |  | TS5122 | 台 | 1
40 | 19寸液晶监示器 |  | SMT-1921P | 台 | 1
41 | 天花喇叭 |  |  | 个 | 65
42 | 十分区矩阵 |  |  | 个 | 1
43 | 纯后级功放 |  |  | 个 | 1
44 | 话筒 |  |  | 个 | 1
45 | DVD机 |  | 单碟 | 个 | 1
46 | 彩色可视对讲室内分机 |  | ST-201BVCNN（Ⅱ） | 台 | 2
47 | 带读卡器彩色可视门口机 |  | DF2000ATVC/1（AE） | 台 | 1
48 | 视频分配器 |  | AJBKJ-VS41X | 个 | 1
49 | 麻醉废气排放泵 |  | SE0170C型/1.1KW | 套 | 2
50 | 笑气汇流排 |  | 自动，3+3 | 套 | 1
51 | 二氧化碳汇流排 （电加热） |  | 自动，3+3 | 套 | 1
52 | 氮气汇流排 |  | 自动，3+3 | 套 | 1
53 | 无油螺杆风冷空压机 |  | （排气压力0.7-0.9mpa Q=1.1m³/min） | 台 | 2
54 | 冷冻室干燥机 |  | （风冷/冷媒形式 R134a Q=1.2Nm³/h） | 台 | 2
55 | 储气罐0.5m³/h |  |  | 台 | 2
56 | 气水分离器p3μm |  |  | 台 | 2
57 | 单臂电动升降麻醉吊塔 |  |  | 套 | 8
58 | 单臂电动升降外科吊塔 |  |  | 套 | 8
59 | 单臂电动升降腔镜吊塔 |  |  | 套 | 4
60 | 单臂电动升降麻醉外科通用塔 |  |  | 套 | 4
61 | 无影灯 |  |  | 套 | 12
合计
报名公司（盖章）：
联系人：
联系电话：
邮箱：

## 产科手术室主要设备
产科手术室主要设备
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 报价（元）
1 | 组合多功能控制面板 | 六联 | 套 | 3
2 | 组合多功能控制面板 | 三联 | 套 | 1
3 | 内嵌式X光观片箱 | 四联 | 套 | 3
4 | 内嵌式不锈钢器械柜 | 900*1700*300 | 套 | 3
5 | 内嵌式不锈钢麻醉柜 | 900*1700*300 | 套 | 3
6 | 内嵌式不锈钢药品柜 | 900*1700*300 | 套 | 3
7 | 内嵌式不锈钢书写台 |  | 套 | 3
8 | 空气处理机组AHU-01 | 含风机、电极式加湿器。 | 台 | 2
9 | 恒温恒湿控制系统 |  | 台 | 2
10 | 医气报警控制面板 | 七气 | 个 | 1
11 | 麻醉废气排放泵控制箱 |  | 套 | 1
12 | 电话交换机 | 16路 | 套 | 1
13 | UPS电源 | 10KW供电时间60分钟 | 套 | 1
14 | 独立悬挂臂外置摄像示教系统 | 1.System one外置式摄像系统 ；2.变压器一组； 3.独立悬挂臂（含视频传输功能）； 4.高清晰度1/3”CCD摄像机； 5.摄像机底座； 6.摄像机手把； 7.摄像机系统视频接收及控制器； 8.19英寸显示器； | 套 | 1
15 | 单臂电动升降麻醉外科通用塔 | 含机座配件及安装调试 | 套 | 3
16 | 无影灯 | 含机座配件及安装调试 | 套 | 3
合计
报名公司（盖章）：
联系人：
联系电话：
邮箱：

## 洁净区域消耗性材料统计表
洁净区域层流系统过滤器、过滤网等消耗性材料统计表
位置 | 名称 | 规格型号 | 数量（个） | 参数 | 报价（元）
设备层 | 板式粗效过滤器 | 594*492*95 | 74 | 主要用于过滤（10um）以上的尘埃粒子；阻力小、风量大、使用寿命长； 外框：采用坚固的板式铝合金框架，配以铝合金角，结构坚固平稳，保证过滤器在较差的环境下亦不至于变形或损坏，也可采用拆卸设计，方便滤料的更换以达到框体重复利用的目的； 滤料：优质聚酯合成纤维，纤维结构蓬松渐密，保证较高的聚尘率，更好地保护其后端的过滤器，延长其使用寿命 ； 过滤等级：G3
|  | 594*289*95 | 30
|  | 594*594*95 | 10
| 袋式中效过滤器 | 592*492*534 | 74 | 外框：铝合金或镀锌板，21mm,25mm厚法兰 滤料：熔喷超细合成纤维滤料，“V”型滤袋结构； 内框：镀锌内框条+镀锌压条； 效率：对粒径≥1.0μm，过滤效率80＞E≥50% 过滤效率等级：（F8）
|  | 592*287*534 | 20
|  | 592*592*534 | 10
| 板式亚高效过滤器 | 492*592*292 | 4 | 主要捕及0.3um以下颗粒灰尘及各种悬浮物 外框：铝合金 滤料：超细玻璃纤维滤纸 密封胶：聚氨酯 分隔物：铝箔隔板或纸隔板 工作温度：-20~80℃ 工作湿度：铝隔板≤99%，纸隔板≤82% ，
|  | 287*592*292 | 18 | 对粒径≥0.5μm,过滤效率99＞E≥95%
|  | 592*592*292 | 5 | 过滤等级：H10
手术室ICU 产科 | 板式高效过滤器 | 610*305*292 | 64 | 外框：铝合金 滤料：超细玻璃纤维滤纸 密封胶：聚氨酯 分隔物：铝箔隔板或纸隔板 工作温度：-20~80℃ 工作湿度：铝隔板≤99%，纸隔板≤82% 对粒径≥0.5μm,过滤效率E≥99.9% 过滤等级：H14
| 板式洁净走廊亚高效过滤器 | 475*475*69 | 139 | 主要捕及0.3um以下颗粒灰尘及各种悬浮物 外框：铝合金 滤料：超细玻璃纤维滤纸 密封胶：聚氨酯 分隔物：铝箔隔板或纸隔板 工作温度：-20~80℃ 工作湿度：铝隔板≤99%，纸隔板≤82% 过滤等级：（H13）
| 洁净走廊上回风过滤网 | 500*500 | 清洗、保养 | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网
| 板式下回风粗效过滤器 （手术室） | 293*743*21 | 16 | 21毫米厚铝合金外框，G3滤料平铺
|  | 293*343*21 | 80 | 21毫米厚铝合金外框，G3滤料平铺
| 下回风过滤网（手术室） | 750*310 | 清洗、保养 | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网
|  | 354*305 |  | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网
| 板式上排风中效过滤器 （手术室） | 338*628*96 | 2 | 外框：铝合金或镀锌板，21mm,25mm厚法兰
|  | 338*338*96 | 20 | 对粒径≥1.0μm,过滤效率50＞E≥30% 过滤等级：F5
| 上排风过滤网（手术室） | 620*330 | 清洗、保养 | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网
|  | 326*326 |  | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网
| 洁净走廊过滤网 （手术室） | 295*595 |  | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网
| 板式洁净走廊中效过滤器 | 243*543*21 | 1 | 外框：铝合金或镀锌板，21mm,25mm厚法兰 滤料：熔喷超细合成纤维滤料，“V”型滤袋结构 内框：镀锌内框条+镀锌压条 效率：大气尘比色法平均过滤效率：85% 对粒径≥1.0μm,过滤效率50＞E≥30% 过滤等级：F5
| 洁净走廊上排风过滤网（ICU） | 330*330 | 清洗、保养 | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网
| 洁净走廊下回风过滤网（产房） | 300*350 |  | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网
| 洁净走廊上排风过滤网（产房） | 328*350 |  | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网
供应室 | 板式粗效过滤器 | 594*492*95（G4） | 12 | 主要用于过滤5um以上的尘埃粒子；阻力小、风量大、使用寿长； 外框：采用坚固的板式铝合金框架，配以铝合金角，结构坚固平稳，保证过滤器在较差的环境下不至于变形或损坏，也可采用拆卸设计，方便滤料的更换以达到框体重复利用的目的； 滤料：优质聚酯合成纤维，纤维结构蓬松渐密，保证较高的聚尘率，更好地保护其后端的过滤器，延长其使用寿命； 过滤等级：G3
| 袋式中效过滤器 | 592*492*534 | 6 | 外框：铝合金或镀锌板，21mm,25mm厚法兰 滤料：熔喷超细合成纤维滤料，“V”型滤袋结构； 内框：镀锌内框条+镀锌压条 效率：大气尘比色法平均过滤效率：65% 过滤效率等级：F8
| 板式亚高效过滤器 | 615*615*96（H10 | 6 | 主要捕及0.3um以下颗粒灰尘及各种悬浮物 外框：铝合金 滤料：超细玻璃纤维滤纸 密封胶：聚氨酯 分隔物：铝箔隔板或纸隔板 工作温度：-20~80℃
|  | 510*510*96（H10 | 1 | 工作湿度：铝隔板≤99%，纸隔板≤82%
|  | 325*325*96（H10 | 2 | 过滤等级：H10
| 板式回风过滤器 | 470*265 | 清洗、保养 | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网
| 板式回风过滤器 | 155*255 | 清洗、保养 | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网
合计
报名公司（盖章）：
联系人：
联系电话：
邮箱：

## 备品备件及部分小设备清单（一）
备品备件及部分小设备清单（一）
序号 | 设备材料 | 参考品牌 | 规格型号 | 单位 | 维修需求数量（每年） | 用途 | 备注 | 报价（元）
1 | 自动感应水龙头 | 九牧或同等品牌 | 双电源 | 个 | 2 | 手术室、ICU、实验室、血液科
2 | 彩色半球摄像机 | 大华或 | DH-IPC-HDW2221C | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 高清
3 | 硬盘 | 希捷 | ST2000VX003 2TB | 个 | 2 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 监控级硬盘
4 | 交流接触器 | Schneider或同等品牌 | LC1E80M5N | 个 | 3 | 空调、空压机动力 | 380V
5 | 硬盘 | 西数 | WD20PURX 2TB | 个 | 2 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 监控级硬盘
6 | 油气分离器 | Shthde或同等品牌 |  | 个 | 2 | 螺杆式空压机
7 | 硬盘 | 希捷 | ST3000VX006 3TB | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 监控级硬盘
8 | 交流接触器 | Schneider或同等品牌 | LC1D40 | 个 | 2 | 空调、空压机动力 | 380V
9 | 硬盘 | 西数 | WD30PURX 3TB | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 监控级硬盘
10 | 压缩机专用油 | 丹弗斯或同等品牌 | 160P（5L） | 桶 | 3 | 空调制冷 | 原厂专用
11 | 排气扇 | 外国品牌与原配套 | 230CMH | 台 | 3 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 医用静音级
12 | 可视对讲门口机 | 安居宝或同等品牌 | 原系统匹配 | 个 | 2 | 手术室、ICU、实验室、血液科
13 | UPS电池 | 山特或同等品牌 | 12V 65A | 块 | 10 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 一块，特殊环境专用
14 | 交流接触器 | Schneider或同等品牌 | LC1D50 | 个 | 1 | 空调、空压机动力 | 380V
15 | 可视对讲内机 | 安居宝或同等品牌 | 原系统匹配 | 个 | 2 | 手术室、ICU、实验室、血液科
16 | 话筒 | Takstar或同等品牌 | 原系统匹配 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科
17 | 二氧化碳减压阀 | 上海阀门或同等品牌 | YQT-341 | 个 | 1 | 生物免疫中心 | 铜材质
18 | 风阀执行器 | SIEMENS或同等品牌 | 130618B /1.5m² | 个 | 1 | 供风管道及空调机组 | 普通级
19 | 机油 | Shthde或同等品牌 | 25L | 套 | 2 | 螺杆式空压机
20 | 压缩空气气体终端 | 德制或美制 | Healthpro | 个 | 5 | ICU
21 | 真空吸引气体终端 | 德制或美制 | Healthpro | 个 | 2 | 手术部
22 | 麻醉废气终端 | 德制或美制 | Healthpro | 个 | 2 | 手术部
23 | 交流接触器 | Schneider或同等品牌 | LC1D80 | 个 | 2 | 空调、空压机动力 | 380V
24 | 电动二通阀 | SIEMENS或同等品牌 | 140611B | 个 | 2 | 空调水路调节
25 | PLC控制器 | SIEMENS或同等品牌 | 执行器 | 个 | 1 | 空调控制
26 | 彩色半球摄像机 | 海康威视 | DS-2AC4023I-D | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 高清
27 | 手术室中控控制模块 | 订制或同等品牌 |  | 套 | 2 | 手术室、ICU空调及灯中控
28 | 手术室触摸屏 | 订制或同等品牌 |  | 块 | 1 | 触摸控制
29 | 辅助控制面板 | 订制或同等品牌 |  | 块 | 1 | 手术室备用控制
30 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 | NSX 3P 100F 100A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
31 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 | NSX 3P 100F 80A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
32 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 | NSX 3P 100F 63A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
33 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 | NSX 3P 100F 50A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
34 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 | NSX 3P 100F 40A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
35 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 | NSX 3P 100F 32A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
36 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 | NSX 3P 100F 25A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
37 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 | NSX 3P 100F 16A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
38 | 监控显示器 | 海康威视 | DS-D5022FQ 20.7寸 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 专业监控显示器
39 | 风阀执行器 | SIEMENS或同等品牌 | GEB161.1E /3m² | 个 | 1 | 供风管道及空调机组 | 普通级
40 | 风阀执行器 | SIEMENS或同等品牌 | GIB131.1E /6m² | 个 | 1 | 供风管道及空调机组 | 普通级
41 | 空调机制冷剂 | JH | R22 22.8Kg/桶 | 桶 | 20 | 空调机冷媒
42 | 自动门驱动器 | OUTILI或同等品牌 |  | 个 | 3 | 手术室、ICU、实验室、血液科
43 | 自动门电机 | 基太思电机 |  | 个 | 3
44 | 氧气终端 | 德制或美制 | Healthpro | 套 | 8 | ICU等
45 | 排风机 | 外国品牌与原配套 | 660CMH | 个 | 3 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 医用静音级
46 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 | NSX 3P 160F 160A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
47 | 监控显示器 | 海康威视 | DS-D5022FQ-B21.5寸 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 专业监控显示器
48 | 自动门控制器 | OUTILI或同等品牌 |  | 套 | 3 | 手术室、ICU、实验室、血液科
49 | 热水器 | ARISTON或同等品牌 | EST50 | 组 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科
50 | 空调机组控制调节器 | SIEMENS或同等品牌 | TD400C | 个 | 1 | 空调控制
51 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7900N-K4/P系列 | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 8/16/32路输入
52 | 变频器 | ABB或同等品牌 | 3kw | 个 | 1 | 空调机电控柜
53 | 彩色半球摄像机 | panasonic | WV-CF284(294)CH | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 高清
54 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 | NSX 3P 250F 250A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
55 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 | NSX 3P 200F 200A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
56 | PLC控制器 | SIEMENS或同等品牌 | S7-200 | 个 | 1 | 空调控制
57 | 变频器 | ABB或同等品牌 | 4kw | 个 | 1 | 空调机电控柜
58 | 刷卡密码锁 | 三星或同等品牌 | 1321 | 套 | 2 | 生物免疫中心
59 | 变频器 | ABB或同等品牌 | 5.5kw | 个 | 1 | 空调机电控柜
60 | 电子膨胀阀 | 丹弗斯或同等品牌 | ETS100 | 个 | 2 | 楼顶螺杆机 | 原厂专用
61 | 变频器 | ABB或同等品牌 | 11kw | 个 | 1 | 空调机电控柜
62 | 变频器 | ABB或同等品牌 | 7.5kw | 个 | 1 | 空调机电控柜
63 | UPS控制系统主机 | 星宝或同等品牌 | 3KVA | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科
64 | 排风机 | 外国品牌与原配套 | 900CMH | 个 | 3 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 医用静音级
65 | 硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR808-8-HD | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 8/16/32路输入
66 | 直驱电机 | 中达或同等品牌 | Y160M2-2 | 个 | 2 | 螺杆式空压机
67 | 硬盘录像机 | 三星 | SRD-851 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 8音频视频输入
68 | 新风过滤插板网 | 订制 | 1㎡ | 个 | 1 | 空调系统 | 双层316不锈钢网
69 | 双电源自动转换开关 | ABB或同等品牌 | DPT63-CB010 | 个 | 1 | 配电柜
70 | 排风机 | 外国品牌与原配套 | 1380CMH | 个 | 2 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 医用静音级
71 | 小型排风柜 | 九洲普惠或同等品牌 | 根据实际尺寸定制 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 医用静音级
72 | 排风机组 | 外国品牌与原配套 | 1600CMH | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 医用静音级
73 | 小型排风柜 | 九洲普惠或同等品牌 | 根据实际尺寸定制 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 医用静音级
74 | 空调回风传感器 | SIEMENS或同等品牌 | QFM | 个 | 2 | 空调机回风管道
75 | 变频器 | ABB或同等品牌 | 18.5kw | 个 | 1 | 空调机电控柜
76 | 管道离心泵 | HJ或同等品牌 | IRG/ISW | 个 | 2 | 水冷螺杆机
77 | UPS控制系统主机 | 星宝或同等品牌 | 8KVA | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科
78 | 变频器 | ABB或同等品牌 | 22kw | 个 | 1 | 空调机电控柜
79 | UPS控制系统主机 | 星宝或同等品牌 | 10KVA | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科
80 | 恒温恒湿医用加湿系统1 | 原装订制或同等品牌 | 加湿量45KG/H 电源380V/3p/50HZ | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 含主控板（程序加载），控制面板；供电模块；电极加湿棒；加湿桶；前置过滤器
81 | 恒温恒湿医用加湿系统2 | 原装订制或同等品牌 | 加湿量25KG/H 电源380V/3p/50HZ | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 含主控板（程序加载），控制面板；供电模块；电极加湿棒；加湿桶；前置过滤器
82 | 恒温恒湿医用加湿系统3 | 原装订制或同等品牌 | 加湿量15KG/H 电源380V/3p/50HZ | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 含主控板（程序加载），控制面板；供电模块；电极加湿棒；加湿桶；前置过滤器
83 | 恒温恒湿医用加湿系统4 | 原装订制或同等品牌 | 加湿量8KG/H 电源380V/3p/50HZ | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 含主控板（程序加载），控制面板；供电模块；电极加湿棒；加湿桶；前置过滤器
84 | 压缩机 | 国外品牌，定制与原系统配合 | LZB3P-DZ | 台 | 3 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 国内生产
85 | 压缩机 | 国外品牌，定制与原系统配合 | LZB4P-DZ | 台 | 4 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 国内生产
86 | 压缩机 | 国外品牌，定制与原系统配合 | LZB5P-DZ | 台 | 2 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 国内生产
87 | 压缩机 | 国外品牌，定制与原系统配合 | LZB10P-DZ | 台 | 2 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 国内生产
88 | 压缩机 | 国外品牌，定制与原系统配合 | LZB12P-DZ | 台 | 2 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 国内生产
89 | 空调专用电机 | YDK_550W_6P-3.2A-DZ | YDK_550W_6P-3.2A-DZ | 台 | 2 | 手术室、ICU、实验室、血液科
90 | 超静音排风机 | FV-16-CG2CDZ 400/520 | FV-16-CG2CDZ 400/520 | 台 | 2 | 手术室、ICU、实验室、血液科
91 | 循环水泵电机 | 15kw 28A 2930r/min |  | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科
92 | 离心水泵 | TOTAIEAD 37mm,CAPACTY 86m3/h | TOTAIEAD 37mm,CAPACTY 86m3/h | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科
93 | 机械密封 | MCQUAY | MCQUAY | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科
94 | System One无影灯 香蕉插头 | medical illumination | 原厂 | 个 | 8 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 进口
95 | System One无影灯 膜片开关 | medical illumination | 原厂 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 进口
96 | System One无影灯 高温保护器 | medical illumination | 原厂 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 进口
97 | System One无影灯 固态继电器 | medical illumination | 原厂 | 个 | 6 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 进口
98 | 无影灯控制电路板 | medical illumination | 原厂 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 进口
99 | 无影灯变压器 | medical illumination | 原厂 | 个 | 3 | 手术室、ICU、实验室、血液科 | 进口
100 | 空压机控制面板 | MAM-860 |  | 块 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科
101 | 排风机 | FV-16CG2C-SX |  | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科
102 | 板换(定制) | danfoss B3-052*54-3.0-HQ |  | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科
103 | 四通阀 | TICA\三花 |  | 个 | 5 | 手术室、ICU、实验室、血液科
104 | 自动门驱动总成 | 与原厂一致 | 原系统匹配 | 套 | 2 | 手术室、ICU、血液科
105 | 自动门控制器B-850 | 与原厂一致 | 原系统匹配 | 个 | 3 | 手术室、ICU、血液科
106 | 无刷马达 | 与原厂一致 | 圆形 | 台 | 3 | 手术室、ICU、血液科
107 | NUVO无影灯消毒手柄 | medical illumination | 原设备一致 | 个 | 1 | 手术室等 | 进口
108 | 空调外机散热风机 | 原厂一致或同等品牌 | 原设备一致 | 台 | 3 | 手术室等
109 | 空调加热模块 | 原厂一致或同等品牌 | 订制 | 套 | 8 | 手术室、ICU、血液科、供应室 | 27KW计，每增加1KW，增加500元。
110 | 电子硬盘 | 原厂一致或同等品牌 | 订制 | 个 | 6 | 手术室、ICU、血液科、供应室
111 | 电子膨胀阀 | 原机组型号 | 原机组型号 | 套 | 1 | 手术室、ICU等
112 | 膨胀阀驱动模块（带控制程序） | 原机组型号 | 原机组型号 | 套 | 1 | 手术室、ICU等
113 | DDC主模块（带控制程序） | MCQUAY | MCQUAY | 套 | 1 | 手术室、ICU等
114 | 吊塔行程装置 | Healthpro或同等品牌 | 14# | 套 | 2 | 医用吊塔行程组件
115 | 医用吊塔按键电路板 | healthpro | 定制 | 套 | 3 | 医用吊塔操作电路板
116 | 看片灯调光控制器 | EASEIC | 1-10V | 个 | 3 | 看片灯光源控制
117 | 空调电机 | 昆鹰或者同等品牌 | 5.5KW、2900r/min、带温度、过载保护，全铜。 | 台 | 1 | 空调风机驱动
118 | 中控系统驱动模块 | HL或同等品牌 | 定制 | 个 | 1 | 中控系统显示驱动
119 | 观片灯防爆玻璃 | 星之航及同等品牌 | 定制 | 块 | 2 | 观片灯防护
120 | 空调风机 | KLG或同等品牌 | 双极涡轮增压 | 套 | 3 | 大型空调内机核心组件
121 | 监控硬盘 | 西数/希捷 | 8T | 套 | 1 | 监控系统存储数据
122 | 相序保护器 | Schneider | TR32 | 个 | 2 | 麦克维尔空调机组专用
123 | 无影灯控制电路板 | NUVO及同等品牌 | 原厂型号 | 套 | 1 | 无影灯控制
124 | 空调风机 | FANS或同等品牌 | 原设备相同或升级版 | 套 | 1 | 医用空调
125 | 废气终端 | Healthpro | 德标/英标 | 套 | 1 | 气体接口
126 | 中控系统空调控制电路板 | HL或同等品牌 | HL-KP | 个 | 2 | 中控系统空调控制
127 | 汽液分离器 | 原机组型号 | 10P | 个 | 2 | 空调制冷制热
128 | 储液罐 | 原机组型号 | 10P | 个 | 2 | 空调制冷制热
129 | 储液罐 | 原机组型号 | 5P | 个 | 2 | 空调制冷制热
130 | 机械自动排水阀 | 原机组品牌 | ɸ40 | 个 | 2 | 空压机专用
131 | 加湿桶 | 卡乐或同等品牌 | 23-45KG | 套 | 5 | 空调加湿耗件
132 | 加湿桶 | 卡乐或同等品牌 | 10-15KG | 套 | 8 | 空调加湿耗件
133 | 加湿桶 | 卡乐或同等品牌 | 5-8KG | 套 | 10 | 空调加湿耗件
134 | 加湿器主控板 | 卡乐或者同等品牌 | 原厂定制 | 块 | 1 | 加湿器使用
135 | System One无影灯 香蕉插座 | medical illumination | 原厂 | 个 | 9 | 手术室、ICU、实验室
136 | System One无影灯 反光罩 | medical illumination | 原厂 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室
137 | System One无影灯臂返厂维修 | medical illumination | 原厂 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室
138 | 40L热水器 | 阿里斯顿或海尔 | 40L | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科
139 | 60L热水器 | 阿里斯顿或海尔 | 60L | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科
140 | 80L热水器 | 阿里斯顿或海尔 | 80L | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、血液科
141 | 磁力门禁系统 | ZUTAI及同等品牌 | 280KG | 套 | 2 | 手术室、ICU、实验室、血液科
142 | 呼叫系统主机 | SRCTC2000 | TC-2000 | 台 | 1 | 手术室、ICU、血液科
143 | 可视探视仪 | LB | ICU-J10A | 台 | 1 | 手术室、ICU、血液科
144 | 空压机机头 | 整机厂家配套 | SW-22A | 个 | 1 | 无油空压机
145 | 空压机电机 | 整机厂家配套 | 22KW | 个 | 1 | 无油空压机
146 | 空压机排风机 | 整机厂家配套 | 12000MCH | 套 | 1 | 无油空压机
147 | 管路过滤器缸体 | 整机厂家配套 | T-003 | 套 | 1 | 无油空压机
148 | 管路过滤器缸体 | 整机厂家配套 | A-003 | 套 | 1 | 无油空压机
149 | 管路过滤器缸体 | 整机厂家配套 | AA-003 | 套 | 1 | 无油空压机
150 | 空压机核心轴承 | 整机厂家配套 | PDW-ZC-QZCZ-03 | 根 | 1 | 无油空压机
151 | 空压机核心轴承 | 整机厂家配套 | PDW-ZC-HZCZ-03 | 根 | 1 | 无油空压机
152 | 空压机核心轴承 | 整机厂家配套 | PDW-ZC-XLDD-03 | 根 | 1 | 无油空压机
153 | 空压机核心轴承 | 整机厂家配套 | PDW-ZC-XLXD-03 | 根 | 1 | 无油空压机
154 | 空压机机械密封 | 整机厂家配套 | PDW-JXMF-QZCZ-03 | 套 | 1 | 无油空压机
155 | 空压机机械密封 | 整机厂家配套 | PDW-JXMF-HZCZ-03 | 套 | 1 | 无油空压机
156 | 空压机水封 | 整机厂家配套 | PDW-JXMF-XLDD-03 | 套 | 1 | 无油空压机
157 | 空压机水封 | 整机厂家配套 | PDW-JXMF-XLXD-03 | 套 | 1 | 无油空压机
158 | 星轮支座 | 整机厂家配套 | PDW-XLZZ-03 | 套 | 1 | 无油空压机
159 | 星轮片 | 整机厂家配套 | PDW-XLZC-03 | 套 | 1 | 无油空压机
160 | 螺杆 | 整机厂家配套 | PDW-LG-03 | 根 | 1 | 无油空压机
合计
报名公司（盖章）：
联系人：
联系电话：
邮箱：

## 备品备件及部分小设备清单（二）
备品备件及部分小设备清单（二）
序号 | 易损材料名称 | 品牌、型号或规格 | 单位 | 主要用途或性能 | 维修需求数量（每年） | 报价（元）
1 | 中间继电器线圈 | RXM4LB2BD 线圈DC24V 2开2闭 | 个 | 控制电路模块 | 10
2 | 中间继电器底座 | RXZE1M2C 适用RXM2LB 8脚插座 2组 2开2闭 | 个 | 控制电路模块 | 10
3 | 时间继电器 | DC24V通电延时JSS48A 0.01S-99H99M | 个 | 控制电路模块 | 3
4 | 空气开关 | LS MEC D40 | 个 | 电路保护 | 5
5 | 空气开关 | LS MEC D32 | 个 | 电路保护 | 6
6 | 空气开关 | LS MEC D25 | 个 | 电路保护 | 5
7 | 空气开关 | LS MEC D20 | 个 | 电路保护 | 5
8 | 按钮 | 德力西LAY7-11BN按钮 平头按钮开关1常开1常闭 22MM LAY37 | 个 | 设备启动或停止 | 10
9 | 水温计 | 不锈钢配，水银液 | 支 | 温度测量 | 2
10 | 压力表 | 红旗 真空表压力表 汽压力表 水压表Y-100 0-1MPa | 支 | 压力测量 | 1
11 | 压力表 | 红旗 真空表压力表 汽压力表 水压表Y-100 1.6MPa | 支 | 压力测量 | 2
12 | 压力表 | 红旗 真空表压力表 汽压力表 水压表Y-100 2.5MPa | 支 | 压力测量 | 2
13 | 压力表 | 红旗 真空表压力表 汽压力表 水压表Y-100 6MPa | 支 | 压力测量 | 2
14 | 电机皮带 | 三角带O型三角带 电机皮带 橡胶三角传动皮带 | 条 | 电机传动 | 80
15 | 电磁阀 | 全铜常闭电磁阀水阀 4分6分1寸2寸气阀水阀AC220V | 个 | 管路控制 | 5
16 | 电磁阀 | 全铜常闭电磁阀水阀 4分6分1寸2寸气阀水阀AC220V | 个 | 管路控制 | 3
17 | 电磁阀 | 全铜常闭电磁阀水阀 4分6分1寸2寸气阀水阀AC220V | 个 | 管路控制 | 5
18 | 限位开关 | 德力西型号: LXJM1-8108 | 个 | 电动门控制 | 3
19 | 红外检测器 | 无线智能红外探测器 Marlboze/万宝泽 型号: MBZ-HW01 | 个 | 红外探测 | 6
20 | 熔断器 | 32A Ø10×38 | 个 | 电路保护 | 30
21 | 熔断器 | 500V 2A Ø10×38 | 个 | 电路保护 | 30
22 | 交流接触器 | LS MEC GMC-18 | 个 | 设备电箱控制组件 | 10
23 | 交流接触器 | LS MEC GMC-12 | 个 | 设备电箱控制组件 | 10
24 | 交流接触器 | LS MEC GMC-32 | 个 | 设备电箱控制组件 | 10
25 | 交流接触器 | LS MEC GMC-09 | 个 | 设备电箱控制组件 | 10
26 | 交流接触器 | MC-22b/3 | 个 | 设备电箱控制组件 | 10
27 | 交流接触器 | MC-22a/3 | 个 | 设备电箱控制组件 | 10
28 | 交流接触器 | MC-40a/3 | 个 | 设备电箱控制组件 | 10
29 | 交流接触器 | MC-9B/3 | 个 | 设备电箱控制组件 | 10
30 | 交流接触器 | C120H100A/3P | 个 | 设备电箱控制组件 | 10
31 | 交流接触器 | LC1R2501 | 个 | 设备电箱控制组件 | 10
32 | 交流接触器 | LC1R0901 | 个 | 设备电箱控制组件 | 10
33 | 交流接触器 | LRD3365C | 个 | 设备电箱控制组件 | 10
34 | 交流接触器 | LCIR0901M5N | 个 | 设备电箱控制组件 | 10
35 | 塑壳断路器 | ABE-130 | 个 | 设备电箱控制组件 | 4
36 | 电流互感器 | CT2 40A | 个 | 线路保护 | 10
37 | 中间继电器 | 2-4×10 PYF 14A DC 24V 4P | 个 | 线路控制 | 20
38 | 空气开关 | LS MEC D40 | 个 | 电路保护 | 9
39 | 空气开关 | LS MEC D32 | 个 | 电路保护 | 9
40 | 空气开关 | LS MEC D25 | 个 | 电路保护 | 9
41 | 空气开关 | LS MEC D20 | 个 | 电路保护 | 9
42 | 热继电器 | GTH-22 | 个 | 电路保护 | 15
43 | 时间继电器 | 欣灵电气 H3Y触头容量：3A AC220V（阻性） | 个 | 线路控制 | 6
44 | 散热风扇 | 220V交流风扇12038 12厘米 12CM 双滚珠轴承DP200A | 个 | 控制电柜散热 | 10
45 | 指示灯 | 德力西 指示灯 信号灯 LD11-22B AC220V 红 | 个 | 设备状态指示 | 8
46 | 指示灯 | 德力西 指示灯 信号灯 LD11-22B AC220V 绿 | 个 | 设备状态指示 | 9
47 | 电磁阀 | 全铜常闭电磁阀水阀 4分气阀水阀AC220V | 个 | 管路控制 | 5
48 | 电磁阀 | 全铜常闭电磁阀水阀 6分气阀水阀AC220V | 个 | 管路控制 | 3
49 | 限位开关 | 德力西型号: LXJM1-8108 | 个 | 电动门控制 | 2
50 | 红外检测器 | 无线智能红外探测器 Marlboze/万宝泽 型号: MBZ-HW01 | 个 | 红外探测 | 5
51 | 插座 | 公牛暗装五孔 | 个 | 电力控制 | 40
52 | 开关 | 单开 | 个 | 电力控制 | 35
53 | 开关 | 双开 | 个 | 电力控制 | 20
54 | 红外手感应器 | 86型 | 套 | 自动门感应 | 20
55 | 电动窗帘遥控器 | 12V,无线 | 个 | 电动窗帘 | 10
56 | 电动窗帘接收控制器 | 12V,无线远红外 | 个 | 电动窗帘 | 8
57 | 气体终端专用密封垫 | 10#、12#、8# | 个 | 气体终端 | 110
58 | 球形锁 | 铜胆+70# | 套 | 门锁 | 10
59 | 热缩套管 | 0.5-2 | 米 | 电力线护套 | 50
60 | 高温线 | 1平方，100m | 卷 | 无影灯专用 | 150
61 | 无影灯电源排线 | 4+端头 | 根 | 无影灯专用 | 40
62 | 纽扣电池 | 24V 松下 | 颗 | 小型离线控制器 | 20
63 | 三节静音滑轨 | 120cm\80cm | 副 | 医用吊塔专用 | 30
64 | 密封条 | 手术门专用 | 米 | 手术门专用 | 50
65 | 球阀 | 20、25 | 个 | 补水用 | 14
66 | 手拧螺丝 | 8# | 个 | 无影灯专用 | 20
67 | 固定螺丝 | 8# | 个 | 无影灯专用 | 20
68 | 开关电源 | 12V | 个 | 空调、门机系统 | 12
69 | 开关电源 | 24V | 个 | 空调、门机系统 | 12
70 | 高温导热胶 | 10克 | 只 | 无影灯专用 | 30
71 | 无影灯灯座 | 狮王无影灯专用 | 套 | 狮王无影灯专用 | 50
72 | 无影灯灯座 | NUVO无影灯专用 | 套 | NUVO无影灯专用 | 20
73 | 无影灯高温数据线 | 狮王、NUVO无影灯专用，硅胶线 | 根 | 狮王、NUVO无影灯专用 | 50
74 | 数据线接头 | 狮王、NUVO无影灯专用 | 个 | 狮王、NUVO无影灯专用 | 100
75 | 灯杯螺丝 | 狮王、NUVO无影灯专用，耐高温螺丝 | 个 | 狮王、NUVO无影灯专用 | 30
76 | 防锈漆 | 金属防锈漆 25KG | 桶 | 机房防护网维修 | 3
77 | 吊塔维修密封圈 | 耐高温密封圈 | 个 | 气体终端维修 | 80
78 | 风管软接 | 现场定制 | 个 | 风管维修 | 10
79 | 风管链接螺杆 | 8# | 个 | 风管维修 | 28
80 | 空调高压过滤器 | 8#以下 | 个 | 空调维修 | 20
81 | 高压水管 | 1米、1.2米 | 根 | 水管路维修 | 69
82 | 角阀 |  | 个 | 水管路维修 | 39
83 | 空调管保温棉 | 8-32 | 米 | 保温维修 | 200
84 | 对位红外夹 | BEA | 套 | 自动门感应 | 9
85 | 定位销 | 原设备型号 | 个 | 自动门感应 | 8
86 | 滑轮 | 原设备型号 | 个 | 自动门感应 | 15
87 | 防撞块 | 原设备型号 | 个 | 自动门感应 | 5
88 | 密封条 | 原设备型号 | 米 | 自动门感应 | 30
89 | 电缆 | BVR1.0 | 米 | 电控柜维修 | 100
90 | 电缆 | BVR2.5 | 米 | 电控柜维修 | 100
91 | 电缆 | BVR4 | 米 | 电控柜维修 | 100
92 | 电缆 | BVR6 | 米 | 电控柜维修 | 100
93 | 电缆 | BVR10 | 米 | 电控柜维修 | 100
94 | 铜鼻子 | 2.5平方 | 个 | 电控柜维修 | 40
95 | 铜鼻子 | 4平方 | 个 | 电控柜维修 | 40
96 | 铜鼻子 | 6平方 | 个 | 电控柜维修 | 40
97 | 铜鼻子 | 10平方 | 个 | 电控柜维修 | 40
98 | 铜鼻子 | 16平方 | 个 | 电控柜维修 | 40
99 | 电工管 | DN20 | 米 | 电路维修 | 100
100 | 电工管 | DN25 | 米 | 电路维修 | 100
101 | 电工管 | DN32 | 米 | 电路维修 | 100
102 | PPR管 | DN20 | 米 | 进水管维修 | 90
103 | PPR管 | DN25 | 米 | 进水管维修 | 90
104 | PPR管 | DN32 | 米 | 进水管维修 | 90
105 | PPR管 | DN40 | 米 | 进水管维修 | 90
106 | 抱箍 | 150 | 根 | 圆形风管维修 | 30
107 | 抱箍 | 180 | 根 | 圆形风管维修 | 30
108 | 抱箍 | 200 | 根 | 圆形风管维修 | 30
109 | 抱箍 | 250 | 根 | 圆形风管维修 | 30
110 | 抱箍 | 300 | 根 | 圆形风管维修 | 30
111 | 防雨百叶 | 现场定制 | 个 | 风口维修 | 2
112 | 球阀 | DN25 | 个 | 水管路维修 | 20
113 | 球阀 | DN32 | 个 | 水管路维修 | 20
114 | 球阀 | DN40 | 个 | 水管路维修 | 20
115 | 球阀 | DN50 | 个 | 水管路维修 | 20
116 | 球阀 | DN75 | 个 | 水管路维修 | 20
117 | 限位开关 | 3PIN | 个 | 医用吊塔专用 | 5
118 | 水龙头 | 单冷 九牧 | 个 | 医用洗手槽 | 8
119 | 水龙头 | 冷热双道 九牧 | 个 | 洗手槽 | 10
120 | 进水阀 | 25# | 个 | 加湿器用 | 8
121 | 排水阀 | 25# | 个 | 加湿器用 | 8
122 | 单联单控 | 220V、暗装 | 个 | 电控 | 18
123 | 双联双控 | 220V、暗装 | 个 | 电控 | 8
124 | 三联单控 | 220V、暗装 | 个 | 电控 | 6
125 | 热过载继电器 | LS MEC GMH-22 | 个 | 设备保护组件 | 18
126 | PPR给水管（PPR-DN32） | PPR-DN32 | 根 | 给排水维修，数量1根内 | 80
127 | PPR给水管（PPR-DN40） | PPR-DN40 | 根 | 给排水维修，数量1根内 | 80
128 | PPR给水管（PPR-DN50） | PPR-DN50 | 根 | 给排水维修，数量1根内 | 80
129 | PPR给水管（PPR-DN65） | PPR-DN65 | 根 | 给排水维修，数量1根内 | 80
130 | 塑料排水管（UPVC-DN50） | UPVC-DN50 | 根 | 给排水维修，数量1根内 | 80
131 | 塑料排水管（UPVC-DN75） | UPVC-DN75 | 根 | 给排水维修，数量1根内 | 80
132 | 塑料排水管 | UPVC-DN100 | 根 | 给排水维修，数量1根内 | 80
133 | 电机 | YDK-60A-6F及同等型号 | 个 | 风机维修 | 6
134 | 电磁阀 | 21WA4K0B130 Italy 220v | 个 | 空压机维修 | 4
135 | 交流接触器 | Schneider或同等品牌LC1E65M5N | 个 | 电器维修 | 5
136 | 硬盘 | 西数 WD10PURX 1TB | 个 | 中控系统或者监控 | 1
137 | 压差表 | ELECALL或同等品牌负60至正60Pa | 个 | 压差控制维修 | 1
138 | 铜制Y型过滤器 | 国标DN80 | 个 | 管路维修 | 2
139 | 精密过滤器滤芯 | Shthde或同等品牌CTA | 个 | 空调维修 | 6
140 | 冷冻油 | 5GS | 瓶 | 空调维修 | 3
合计
报名公司（盖章）：
联系人：
联系电话：
邮箱：